2

Phụ lục 
YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GÓI THẦU BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG
(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVTD, ngày     tháng     năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ)

	STT
	Nội dung
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lần bảo trì

	1. 
	Bảo trì, bảo dưỡng bộ 68 cửa tự động
	Bảo trì, bảo dưỡng 68 bộ cửa tự động thuộc Bệnh Viện Từ Dũ, bao gồm:  

+ 02 cửa khoa Cấp Cứu tầng trệt, 03 cửa khoa Sanh lầu 1 và 55 cửa khoa Gây Mê Hồi Sức lầu 2 thuộc tòa nhà khu B và nằm tại địa chỉ 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, năm sử dụng 2020.

+ 01 cửa tự động thuộc khoa Sanh lầu 1 thuộc tòa nhà khu H, hiệu FAAC, Ý.

+ 01 cửa tự động thuộc khoa Cấp Cứu trệt thuộc tòa nhà khu H, hiệu FAAC, Ý.

+ 05 cửa tự động khoa Gây Mê Hồi Sức thuộc tòa nhà khu H: lầu 1 (02 cửa: 01 hiệu Horton, Mỹ - 01 hiệu Manusa, Tây Ban Nha) và lầu 2 (03 cửa), hiệu FAAC, Ý.

+ 01 Cửa tự động khoa Gây Mê Hồi Sức lầu 4 thuộc tòa nhà khu N, hiệu Horton, Mỹ.
- Định kỳ 01 tháng vào bảo trì 01 lần.

- Được phục vụ 24/7/365 (Kể cả ngày nghỉ, ngày lễ tết).

- Đề nghị công ty gửi số điện thoại Hotline (24/7) và địa chỉ Mail của công ty để liên hệ làm việc khi có các vấn đề cần giải quyết gấp.

- Khi cửa tự động (thiết bị) có sự cố trong vòng 60 phút đến 180 phút kể từ lúc nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn đề nghị công ty cử kỹ thuật có mặt tại địa điểm đã được Chủ đầu tư (CĐT) thông báo để kiểm tra và khắc phục, trong trường hợp không liên lạc được với công ty theo số điện thoại công ty đã gửi với bất kỳ lí do gì không liên lạc được với công ty xem như công ty đã vi phạm hợp đồng (HĐ) và trừ 5% trên tổng chi phí tiền bảo trì tháng vi phạm HĐ nếu vi phạm lần 1; nếu vi phạm lần 2 trừ 10% trên tổng chi phí tiền bảo trì tháng vi phạm HĐ và nếu vi phạm lần 3 kết thúc hợp đồng và đền bù HĐ nếu gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng cho CĐT theo qui định trong HĐ.

- Đảm bảo thiết bị hoạt động liên tục và cần phải có phương án khắc phục sớm đưa vào hoạt động (kèm văn bản giải trình nếu để thiết bị hư hỏng không hoạt động trên 01 ngày).

- Tư vấn cho Bệnh viện chi tiết thiết bị bảo trì có hiện tượng sắp hư hỏng.

- Công ty phải có giấy chứng nhận (phân phối)/ủy quyền (nhãn hiệu) của hãng cấp.

- Đội ngũ kỹ thuật công ty phải có giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn của hãng cấp.

- Công ty phải có đầy đủ dụng cụ chuyên dụng về thiết bị chính hãng.

- Lịch bảo trì định kỳ báo trước Chủ đầu tư (CĐT) ít nhất trước 03 ngày, thực hiện các ngày trong tuần trong tháng cần bảo trì (trừ thứ 7, chủ nhật và lễ tết).
- Nội Dung Kiểm tra bộ cửa tự động:

· Khung/kính.
· Đai ốc, bu lông chặt.

· Chức năng an toàn.

· Chức năng tốc độ.

· Bộ điều khiển vi xử lý.

· Bộ phím chức năng.

· Cảm biến an toàn và cảm biến mở cửa.

· Cuộn dây curoa.

· Con lăn giá đỡ cửa.

· Puly bước tốc.

· Ray hợp kim nhôm.

· Nắp đậy ray.

· Dẫn hướng.

· Chốt chặn.

· Các thiết bị kết nối (dây điện, aptomat, cầu chì, công tắc ...)

· Hệ phụ kiện cơ bản.

· Làm vệ sinh bộ điều khiển (board mạch, dây điện …nếu có), motor.

· Làm vệ sinh puly dẫn hướng.

· Làm vệ sinh ray, con lăn, giá đỡ.

· Làm vệ sinh dây curoa, sạch, khô.

· Chức năng công tắc.

· Mắt điện tử.

· Cặp đèn an toàn.

· Bộ phận khẩn lưu điện (nếu có). 

· Các đầu nối dây điện.

· Mô tơ – hộp số.

· Điều chỉnh tốc độ.

· Điều chỉnh chức năng.

· Bánh xe chuyển động đều và tròn.

· Độ căng dây của dây curoa và bánh xe.

· Độ rơ cửa (độ rung, lắc, kêu hay bị lệch khi hoạt động).

· Độ nhạy bộ cảm biến cửa khi đóng/mở.

· Độ liền lạc khung/cánh cửa kính và các điểm hở tiêu chuẩn.
· Các Vấn Đề Khác Phát Sinh (nếu có): 

 - Khuyến nghị, cảnh báo những rủi ro hư hỏng trong hệ thống.

 - Thay thế tạm thời các vật tư thiết bị tạm thời (linh kiện nhỏ) để hệ thống hoạt động (nếu có).

 - Những vật tư thiết bị phát sinh hư hỏng sẽ báo giá.
 - Dọn dẹp, vệ sinh lại toàn bộ khu vực thiết bị đang bảo trì + bàn giao cho (người quản lý hoặc sử dụng ) thuộc CĐT tòa nhà và ký xác nhận công việc đã hoàn thành
	Lần
	24

	2. 
	Bảo trì, bảo dưỡng 04 bộ barrier
	- Định kỳ 01 tháng vào bảo trì 01 lần.

- Được phục vụ 24/7/365 (Kể cả ngày nghỉ, ngày lễ tết).

- Đề nghị công ty gửi số điện thoại Hotline (24/7) và địa chỉ Mail của công ty để liên hệ làm việc khi có các vấn đề cần giải quyết gấp.
- Nội dung Kiểm tra bộ Barrier:

· Trụ Barrier

· Thanh chắn 

· Bộ điều khiển thanh chắn thủy lực.

· Chìa khóa mở trụ Barrier trong trường hợp mất điện.

· Board điều khiển.

· Đèn nháy khi Barrier vận hành.

· Đầu dò/ cảm biến.

· Khung kẹp đi dây điện.

· Relay, CB, Aptomap, ELCB.

· Bộ nhận sóng vô tuyến.

· Remote vô tuyến.

· Dây điều khiển, dây cấp nguồn.

· Đế sắt trụ, co nối, nền móng trụ.

· Lò xo trụ thủy lực.

· mô tơ.

· Nút nhấn và Remost điều khiển.

· Siết chặt các đai ốc, bu lông.

· Vệ sinh toàn bộ Barrier
· Các Vấn Đề Khác Phát Sinh (nếu có): 

 - Khuyến nghị, cảnh báo những rủi ro hư hỏng trong hệ thống.

 - Thay thế tạm thời các vật tư thiết bị tạm thời (linh kiện nhỏ) để hệ thống hoạt động (nếu có).

 - Những vật tư thiết bị phát sinh hư hỏng sẽ báo giá.
 - Dọn dẹp, vệ sinh lại toàn bộ khu vực thiết bị đang bảo trì + bàn giao cho (người quản lý hoặc sử dụng ) thuộc CĐT tòa nhà và ký xác nhận công việc đã hoàn thành
	Lần
	24

	3. 
	Bảo trì, bảo dưỡng 06 bộ cổng xếp
	- Định kỳ 01 tháng vào bảo trì 01 lần.

- Được phục vụ 24/7/365 (Kể cả ngày nghỉ, ngày lễ tết).

- Đề nghị công ty gửi số điện thoại Hotline (24/7) và địa chỉ Mail của công ty để liên hệ làm việc khi có các vấn đề cần giải quyết gấp.
- Nội dung Kiểm tra bộ cổng xếp:

- Bảo trì phần cơ truyền động : 

· Lau chùi, vệ sinh.

· Chuyển động khung, bánh xe.

· Định vị từ của cổng.

· Khoảng cách giữa 02 thanh đứng.

· Khoảng cách giữa các bánh xe.

· Phủ bì các bánh xe.

· Khoảng cách cây đứng, cây chéo.

- Bảo trì Boar điều khiển, phần điện tử:

· Lau chùi, vệ sinh.

· Nguồn cấp cho cổng.

· Mô tơ
· Hộp điều khiển trung tâm

· Hệ thống ngắt từ thông minh.

· Công tắc từ không dây (nếu có).

- Vận hành chạy thử toàn bộ hệ thống :

· Kiểm tra dây sên.

· Kiểm tra bánh xe đầu kéo.

· Kiểm tra Remote (nút nhấn)
· Các Vấn Đề Khác Phát Sinh (nếu có): 

 - Khuyến nghị, cảnh báo những rủi ro hư hỏng trong hệ thống.

 - Thay thế tạm thời các vật tư thiết bị tạm thời (linh kiện nhỏ) để hệ thống hoạt động (nếu có).

 - Những vật tư thiết bị phát sinh hư hỏng sẽ báo giá.
 - Dọn dẹp, vệ sinh lại toàn bộ khu vực thiết bị đang bảo trì + bàn giao cho (người quản lý hoặc sử dụng ) thuộc CĐT tòa nhà và ký xác nhận công việc đã hoàn thành
	Lần
	24


