## khối lượng
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
STT | Tên thiết bị, thông số kỹ thuật, cấu hình, mô tả | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
I | THIẾT BỊ CẤP KHÍ ĐẦU RA |  |  | Giá bao gồm VAT, công lắp đặt, vận chuyển và vật tư phụ nếu có
Xuất xứ từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485, CE
Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, nén và 100 lít/phút đối với hút
Độ từ tính cho phép sử dụng được trong phòng MRI
Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút.
Chuẩn cắm khí AFNOR, tương thích với Bệnh viện đang sử dụng
Thành phần gồm có:
1 | Ngõ ra cho khí Oxy, chuẩn AFNOR | bộ | 327
2 | Ngõ ra cho khí Air 4, chuẩn AFNOR | bộ | 350
3 | Ngõ ra cho khí Hút, chuẩn AFNOR | bộ | 254
4 | Hộp kỹ thuật đầu giường
Xuất xứ từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485, CE
4.1 | Hộp kỹ thuật đầu giường loại đơn (1 mặt), phân bổ cho 87 giường bệnh ở các vị trí có vách | m | 132
Hộp kỹ thuật đầu giường được chế tạo bằng nhôm hợp kim chắc chắn, được sơn tĩnh điện, bề mặt phẳng dễ lau chùi vệ sinh.
Hộp có 02 ngăn riêng biệt: ngăn dưới để lắp các ngõ ra khí, ngăn trên để lắp các ổ điện hoặc điện nhẹ, báo gọi y tá….
Chiều dài hộp bố trí theo bản vẽ thiết kế
Tích hợp 10 ổ điện cho mỗi đầu giường bệnh
Có vị trí chờ cho ngõ ra khí y tế theo bản vẽ thiết kế
4.2 | Hộp kỹ thuật treo từ trần xuống, loại kép, gồm 2 mặt cho 2 giường đối đầu, phân bổ cho 24 vị trí giường bệnh không có vách | m | 16
Hộp kỹ thuật đầu giường được gắn cố định từ trần kỹ thuật xuống đến đầu giường bệnh, chiều cao phù hợp với thiết kế
Hộp kỹ thuật đầu giường được chế tạo bằng nhôm hợp kim chắc chắn, được sơn tĩnh điện, bề mặt phẳng dễ lau chùi vệ sinh.
Hộp có 02 ngăn riêng biệt: ngăn dưới để lắp các ngõ ra khí, ngăn trên để lắp các ổ điện hoặc điện nhẹ, báo gọi y tá….
Chiều dài hộp bố trí theo bản vẽ thiết kế
Tích hợp 10 ổ điện cho mỗi đầu giường bệnh
Có vị trí chờ cho ngõ ra khí y tế theo bản vẽ thiết kế
II | BÁO ĐỘNG VÀ TỦ ĐIỀU ÁP, VAN KHU VỰC
Xuất xứ thiết bị từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485, CE,
Thành phần gồm có:
1 | Báo động khu vực 3 loại khí | bộ | 2
Báo động bằng đèn LED, âm thanh và hiển thị thông số trên màn hình LCD
Báo động khi áp suất cao hoặc thấp hơn ngưỡng cài đặt, hoặc khi trung tâm máy, nguồn cung cấp gặp sự cố
Có nút test báo động để kiểm tra chức năng của báo động âm thanh, đèn báo, màn hình LCD và trạng thái chung của bộ báo động
Có đèn báo nguồn điện cung cấp đang ở trạng thái bình thường hay gặp sự cố
Có thể lập trình cài đặt các thông số của bộ báo động thông qua bộ điều khiển rời hoặc sử dụng phần mềm để kết nối với PC / laptop
Có đầu ra để kết nối với hệ thống BMS
Cảm biến áp suất cho mỗi loại khí tương ứng
Nguồn điện cấp: 220VAC/ 50Hz/ 1pha
2 | Tủ van, điều áp khu vực
Tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện, có nhãn phân biệt riêng biệt cho từng loại khí, gia công tại Việt Nam
Mặt trước hộp van làm bằng kính trong suốt, có khóa
Điều áp oxy và Air 4 có áp lực ngõ vào: 5,5 bar đến 10 bar, áp suất ngõ ra có thể chỉnh từ 0 - 10 bar, được cài đặt ở áp lực sử dụng 4 bar cho oxy và air 4.
Lưu lượng tối đa đạt đến: 40 m3/giờ/điều áp ở áp lực 4 bar cho oxy, Air 4.
Van sử dụng là loại van bi (ball valve), van được thiết kế cho phép đóng kín / mở toàn phần bằng tay với tay cầm, xoay ¼ vòng (90o).
Áp suất làm việc tối đa tại van: 20 bar
Thân van làm bằng đồng thau mạ nickel, bi van được làm bằng đồng thau mạ crom cứng, tuổi thọ lên đến 15 năm.
Van được thiết kế với gioăng làm kín bằng PTFE (Teflon) đảm bảo không rò rỉ và không bị kẹt khi đóng/mở
2.1 | Tủ điều áp cho 3 loại khí (O, MA4, VAC) | bộ | 4
- 01 điều áp khí oxy loại đơn
- 02 điều áp khí air 4 bar loại đơn
- 01 van chặn Ø 28/35
2.2 | Tủ điều áp cho 3 loại khí (O, MA4, VAC) | bộ | 1
- 02 điều áp khí air 4 bar loại đơn
- 01 van chặn Ø 28
- 01 van chặn Ø 35
2.3 | Van ngắt tay đường kính 22mm | cái | 12
2.4 | Van ngắt tay đường kính 28mm | cái | 19
2.5 | Van ngắt tay đường kính 35mm | cái | 3
2.6 | Van ngắt tay đường kính 42mm | cái | 2
III | HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ VẬT TƯ, NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT
1 | ĐƯỜNG ỐNG ĐỒNG DẪN KHÍ Y TẾ
Xuất xứ từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001, BS EN 13348
Là loại ống đồng chuyên dùng trong khí y tế
Ống đồng được sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn EN 13348/ EN 1057
Ống đồng được sản xuất với các thông số như : đường kính, độ dày, áp suất làm việc, độ cứng,…theo tiêu chuẩn EN 1057 (tiêu chuẩn căn bản), và EN 13348 (tiêu chuẩn ống đồng dùng cho y tế).
Độ sạch bên trong ống được kiểm tra bằng phương pháp đốt cháy theo tiêu chuẩn EN 723, hoặc bằng phương pháp phân tích hóa học theo ASTM B280 để đảm bảo độ nhiễm bẩn không vượt quá 0,2 mg/dm2 .
Trên thân ống được khắc/in các thông tin sau: chủng loại ống, xuất xứ, tiêu chuẩn, đường kính x độ dày,…
Ống trước khi xuất xưởng được bịt nút hai đầu, cả bó ống được bao bọc bằng plastic và được dán nhãn nhận dạng
Thành phần gồm có:
| Ống đồng D12 x 0.6 mm, Pmax ≥ 6300 Kpa | m | 686
| Ống đồng D15 x 0.7 mm, Pmax ≥ 5800 Kpa | m | 1263
| Ống đồng D22 x 0.9 mm, Pmax ≥ 5100 Kpa | m | 552
| Ống đồng D28 x 0.9 mm, Pmax ≥ 4000 Kpa | m | 450
| Ống đồng D35 x 1.2 mm, Pmax ≥ 4200 Kpa | m | 102
| Ống đồng D42 x 1.2 mm, Pmax ≥ 3500 Kpa | m | 52
2 | CO, TÊ, NỐI, VÒNG XIẾT ỐNG ĐỒNG
Xuất xứ từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7
Là loại co, tê, .. chuyên dùng có kích thước phù hợp với từng đường kính ống, phù hợp với tiêu chuẩn EN 1254.
Thành phần gồm có:
| Nối thẳng D42 đến D12 | lô | 1
| Nối T D42 đến D12 | lô | 1
| Nối 90 D42 đến D12 | lô | 1
| Nối giảm D42 đến D12 | lô | 1
3 | PHỤ KIỆN VÀ VẬT TƯ PHỤC VỤ CHO LẮP ĐẶT
| Que hàn | kg | 4
| Khí gas hàn | chai | 6
| Oxy hàn | chai | 6
| Nito hàn | chai | 8
| Giá treo ống ngang | lô | 1
| Vòng xiết ống | lô | 1
| Trunking sắt sơn tĩnh điện 40x80mm | m | 90
| Trunking sắt sơn tĩnh điện 35x50mm | m | 100
| Trunking sắt sơn tĩnh điện 60x110mm | m | 12
| Hộp nhựa | m | 192
| Nhãn tên loại khí dán đường ống | lô | 1
| Nhãn chiều dòng khí | lô | 1
| Phụ kiện lắp đặt | lô | 1
4 | KIỂM ĐỊNH | HT | 1
5 | THÁO DỠ, VẬN CHUYỂN, DI DỜI, LẮP ĐẶT, KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH | HT | 1
- Tháo dỡ, vệ sinh và giám định tình trạng các ngõ ra hiện hữu
- Lắp đặt các ngõ ra vào vị trí trên hộp kỹ thuật
- Lắp đặt Hộp kỹ thuật tại vị trí có vách
- Lắp đặt Hộp kỹ thuật tại các vị trí không vách
- Lắp đặt hệ thống đi cùng: van, điều áp, báo động và ống đồng
- Kết nối với hệ thống chính, nghiệm thu
IV | KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP
1 | Cung cấp lắp đặt tường panel trong nhà | m2 | 66.08
2 | Cung cấp lắp đặt vách khung nhôm 75, tấm cemboard dày 9mm 2 mặt | m2 | 14.7
3 | Vữa tự san phẳng khu vực vinyl | m2 | 692.61
4 | CCLD vinyl sàn dày 2mm | m2 | 764.89
5 | CCLD vinyl tường dày 1,5mm | m2 | 502.28
6 | Nẹp góc | m | 507
7 | Nẹp kết thúc | m | 105.4
8 | CCLD trần panel kháng khuẩn | m2 | 141.31
9 | CCLD trần thạch cao khung chìm | m2 | 551.3
10 | CCLD trần thạch cao khung nổi | m2 | 117.69
11 | Lắp đặt nắp thăm trần thạch cao | cái | 18
12 | CCLD cửa đi trượt tự động | m2 | 21.12
13 | Bộ điều khiển cửa tự động | m2 | 4
14 | CCLD cửa đi khung nhôm kính | m2 | 61.02
15 | CCLD cửa đi khung nhôm kính hành lang | m2 | 54.12
16 | Bộ khóa vân tay, mã số | Bộ | 4
17 | CCLD cửa sổ khung nhôm kính | m2 | 53.04
18 | CCLD vách khung nhôm kính | m2 | 83.96
19 | CCLD Đèn led panel khung 600x600, 80w, 3400lm, ánh sáng trắng lắp đặt âm trần, IP30 | Bộ | 107
20 | CCLD Đèn LED tube 1.2m gắn nổi trên trần 1x40W | Bộ | 7
21 | CCLD Công tắc đơn một chiều 10A | Bộ | 87
22 | Ổ cắm đôi có cực nối đất 16A | cái | 38
23 | CCLD Dây CV 1.5mm² (bao gồm ống luồn bảo vệ) | m | 4416
24 | CCLD Dây CV 2.5mm² (bao gồm ống luồn bảo vệ) | m | 2500
25 | CCLD Dây CV 4.0 mm² (bao gồm ống luồn bảo vệ) | m | 6759
26 | Hộp tròn nối dây | cái | 110
27 | Hộp đế âm công tắc, ổ cắm | cái | 270
28 | CCLD bồn inox rửa tay có tủ che | Bộ | 11
29 | CCLD vòi rửa lạnh | Bộ | 11
30 | CCLD bộ xả bồn rửa | Bộ | 11
31 | Ống uPVC D27 ( bao gồm phụ kiện, vật tư phụ) | m | 138
32 | Ống uPVC D42 ( bao gồm phụ kiện, vật tư phụ) | m | 138
33 | Ống sắt tráng kẽm DN125 - 4.0mm - Hoà Phát | mét | 12
34 | Ống sắt tráng kẽm DN100 - 3.6mm - Hoà Phát | mét | 90
35 | Ống sắt tráng kẽm DN80 - 3.6mm - Hoà Phát | mét | 6
36 | Ống sắt tráng kẽm DN65 - 3.2mm - Hoà Phát | mét | 36
37 | Ống sắt tráng kẽm DN50 - 2.9mm - Hoà Phát | mét | 60
38 | Ống sắt tráng kẽm DN40 - 2.6mm - Hoà Phát | mét | 72
39 | Ống sắt tráng kẽm DN25 - 2.6mm - Hoà Phát | mét | 311.6
40 | Ống mềm gắn đầu phun chữa cháy | cái | 212
41 | Sơn đỏ, sơn chống gỉ - Bạch Tuyết | kg | 40
42 | Van bướm DN100 - Shinyi | cái | 2
43 | Van bướm DN50 - Shinyi | cái | 2
44 | Van khóa DN25 - Miha | cái | 4
45 | Van xả khí DN25 - Shinyi | cái | 2
46 | Đồng hồ áp lực - Wise | bộ | 2
47 | Công tắc áp suất - Danfoss | bộ | 2
48 | Chụp đầu phun Inox - Tây Bắc | cái | 106
49 | Đầu phun Sprinkler - Tyco | cái | 212
50 | Hộp chữa cháy trong nhà KT 400x600x200 - Tây Bắc | hộp | 4
51 | Cuộn vòi chữa cháy DN50, L = 20m - Vietlink | cuộn | 4
52 | Van góc chữa cháy DN50 - Vietlink | cái | 4
53 | Lăng chữa cháy DN50 - Vietlink | cái | 4
54 | Bộ dụng cụ phá vỡ - Tây Bắc | bộ | 1
55 | Bình chữa cháy khí CO2 5kg - Vietlink | bình | 8
56 | Bình chữa cháy bột ABC 8kg - Vietlink | bình | 8
57 | Kệ đôi đựng bình chữa cháy - Tây Bắc | cái | 8
58 | Bộ nội qui tiêu lệnh PCCC - Tây Bắc | Bộ | 4
59 | Đầu báo khói thường | cái | 56
60 | Đầu báo khói địa chỉ | cái | 16
61 | Nút nhấn khẩn địa chỉ | cái | 6
62 | Chuông báo cháy | cái | 6
63 | Modul giám sát đầu báo | cái | 6
64 | Modul giám sát chuông | cái | 1
65 | Modul giám sát hệ thống chữa cháy - Hochiki | cái | 2
66 | Modul giám sát hệ thống hút khói - Hochiki | cái | 3
67 | Modul giám sát hệ thống cấp khí bù - Hochiki | cái | 3
68 | Modul cách ly sự cố - Hochiki | cái | 3
69 | Cáp tín hiệu chống cháy 1x1.5mm2 - Cadivi | m | 944
70 | Cáp nguồn chống cháy 1x1.5mm2 - Cadivi | m | 600
71 | Ống mềm ruột gà D20 - Sino | m | 216
72 | Ống PVC D20 - Sino | m | 772
73 | Đèn chiếu sáng sự cố - Kentom | cái | 20
74 | Đèn chỉ dẫn thoát hiểm - Kentom | cái | 12
75 | Đèn chỉ dẫn thoát hiểm tầm thấp - Kentom | cái | 11
76 | Dây nguồn cấp đèn 2x1.5mm2 - Cadivi | m | 400
77 | Ống mềm ruột gà D20 - Sino | m | 100
78 | Ống PVC D20 - Sino | m | 400
79 | Ống gió chống cháy EI30 có kích thước 400x300 | m | 35
80 | Ống gió chống cháy EI30 có kích thước 700x300 | m | 18
81 | Giảm ống gió chống cháy EI30 có kích thước 700x300 - 400x300 | cái | 2
82 | Co ống gió chống cháy EI30 có kích thước 700x300 | cái | 4
83 | Van chặn lửa EI60 có kích thước 700x300 | cái | 4
84 | Van chặn lửa EI60 có kích thước 400x300 | cái | 2
85 | Dây nguồn chống cháy kết nối van chặn lửa 1x1.5mm2 - Cadivi | m | 450
86 | Miệng gió 900x400 kèm OBD - HTD | cái | 6
87 | Dàn nóng công suất lạnh : 168kW ( 60HP) | Bộ | 1
88 | Dàn lạnh treo tường 3.5kW | Bộ | 2
89 | Dàn lạnh loại cassette, công suất lạnh 7,1kW | Bộ | 6
90 | Dàn lạnh loại âm trần nối ông gió, công suất lạnh 11.2kW | Bộ | 3
91 | Dàn lạnh loại âm trần nối ông gió, công suất lạnh 14.0kW | Bộ | 6
92 | Bộ chia gas dàn lạnh | Bộ | 21
93 | Remote có dây | Bộ | 22
94 | Bộ điều khiển trung tâm | Bộ | 1
95 | Quạt gió, gió tươi 2,000m3/h @ 430 Pa | Cái | 2
96 | Quạt gió thải 3,000m3/h @ 300 Pa | Cái | 1
97 | Ống gas Þ9.5 dày 0.8mm | m | 110
98 | Ống gas Þ12.7 dày 0.8mm | m | 90
99 | Ống gas Þ15.9 dày 0.8mm | m | 110
100 | Ống gas Þ19.1 dày 1.0mm | m | 90
101 | Ống gas Þ22.2 dày 1.0mm | m | 38
102 | Ống gas Þ28.6 dày 1.0mm | m | 38
103 | Ống gas Þ34.9 dày 1.2mm | m | 18
104 | Ống gas Þ41.3 dày 1.4mm | m | 76
105 | Cách nhiệt ống gas Þ9.5 dày 19mm | m | 110
106 | Cách nhiệt ống gas Þ12.7 dày 19mm | m | 90
107 | Cách nhiệt ống gas Þ15.9 dày 19mm | m | 110
108 | Cách nhiệt ống gas Þ19.1 dày 19mm | m | 90
109 | Cách nhiệt ống gas Þ22.2 dày 19mm | m | 38
110 | Cách nhiệt ống gas Þ28.6 dày 19mm | m | 38
111 | Cách nhiệt ống gas Þ34.9 dày 19mm | m | 18
112 | Cách nhiệt ống gas Þ41.3 dày 19mm | m | 76
113 | Gas R410 nạp thêm | Kg | 90
114 | Ống nước xả Þ27 dày 1.9mm | m | 200
115 | Ống nước xả Þ34 dày 2.2mm | m | 100
116 | Ống nước xả Þ60 dày 2.5mm | m | 24
117 | Cách nhiệt ống nước xả Þ27 dày 13mm | m | 200
118 | Cách nhiệt ống nước xả Þ34 dày 13mm | m | 100
119 | Cách nhiệt ống nước xả Þ60 dày 13mm | m | 24
120 | Khung đỡ dàn nóng | Bộ | 1
121 | Treo đỡ dàn lạnh | Bộ | 20
122 | Treo đỡ quạt thông gió | Bộ | 3
123 | Bô lọc túi F8 kt: 592x592 | Bộ | 2
124 | Bô lọc tấmG4 kt: 600x600 | Bộ | 2
125 | Hộp đụng bộ lọc kèm phụ kiện | Bộ | 2
126 | Miệng gió cấp khuếch tán KTM: 600x600mm + OBD | Cái | 32
127 | Miệng gió hồi nan đôi tháo lắp KTM: 1000x600mm + OBD + lọc G4 | Cái | 18
128 | Miệng gió chắn mưa, KTM 800x300 +LCCT | Cái | 1
129 | Miệng gió chắn mưa, KTM 600x300 +LCCT | Cái | 2
130 | Van điều chỉnh lưu lượng KT : 200x200mm | Cái | 10
131 | Van điều chỉnh lưu lượng KT : 150x150mm | Cái | 5
132 | Ống thông gió bằng tole tráng kẽm dày 0.58mm | m2 | 320
133 | Ống thông gió bằng tole tráng kẽm dày 0.75mm | m2 | 650
134 | Cách nhiệt ống gió dày 20mm | m2 | 670
135 | Cách nhiệt ống gió dày 10mm | m2 | 100
136 | Hộp tiêu âm quạt KT: 550x550L600mm dày 0,75mm | Cái | 3
137 | Ống gió mềm cách nhiệt Ø300 | m | 180
138 | Ống gió mềm cách nhiệt Ø250 | m | 160
139 | Ống gió mềm không cách nhiệt Ø150 | m | 90
140 | MCCB 3P-60A-18KA | Cái | 1
141 | MCB 1P-25A-6KA | Cái | 12
142 | MCB 1P-20A-6KA | Cái | 11
143 | Bộ khởi động trực tiếp 0.68kW | Bộ | 3
144 | Biến tần 220V-0.5kW | Bộ | 1
145 | Cầu chì + đế | Cái | 3
146 | Đèn báo | Cái | 9
147 | Nút nhấn ON/OFF | Cái | 3
148 | Công tắc xoay 3 vị trí | Cái | 2
149 | Biến thế 220VAC/24V,100VA | Cái | 1
150 | Vỏ tủ kèm phụ kiện | Cái | 1
151 | MCCB 3P-175A-30KA | Cái | 1
152 | MCCB 3P-100A-18KA | Cái | 1
153 | MCB 1P-10A-6KA | Cái | 1
154 | Cầu chì + đế | Cái | 3
155 | Đèn báo | Cái | 27
156 | Nút nhấn ON/OFF | Cái | 3
157 | Công tắc xoay 3 vị trí | Cái | 1
158 | Biến thế 220VAC/24V,100VA | Cái | 1
159 | Điện trở sưởi EDH 220V-1.2kW | Cây | 27
160 | Vỏ tủ kèm phụ kiện | Cái | 1
161 | CVV-3x1Cx35+2x1Cx35mm2(N,E) | m | 110
162 | CVV-3x1Cx10+2x1Cx10mm2(N,E) | m | 110
163 | CV-2x1C-2.5+CV-1x1C-2.5mm2(E) | m | 2464
164 | CV-1.5mm2 | m | 2200
165 | Dây cáp chống nhiễu 2Cx 0.75mm2 | m | 670
166 | Dây khiển cho bộ điều khiển từ xa CU/PVC 2Cx0,75mm² | m | 800
167 | Máng cáp tôn tráng kẽm 600x200x2.0mm | m | 98
168 | Máng cáp tôn tráng kẽm 400x200x2.0mm | m | 10
BỘ PHẬN YÊU CẦU