## khối lượng
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
Hạng mục: Mua sắm nâng cấp hệ thống khí y tế khu hồi sức sơ sinh
STT | Tên thiết bị, thông số kỹ thuật, cấu hình, mô tả | Đơn vị | Số lượng
A | HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ
I | THIẾT BỊ CẤP KHÍ ĐẦU RA
Xuất xứ từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485, CE
Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, nén và 100 lít/phút đối với hút
Độ từ tính cho phép sử dụng được trong phòng MRI
Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút.
Chuẩn cắm khí AFNOR, tương thích với Bệnh viện đang sử dụng
Thành phần gồm có:
1 | Ngõ ra cho khí Oxy, chuẩn AFNOR | bộ | 327
2 | Ngõ ra cho khí Air 4, chuẩn AFNOR | bộ | 350
3 | Ngõ ra cho khí Hút, chuẩn AFNOR | bộ | 254
4 | Hộp kỹ thuật đầu giường
Xuất xứ từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485, CE
4.1 | Hộp kỹ thuật đầu giường loại đơn (1 mặt), phân bổ cho 87 giường bệnh ở các vị trí có vách | m | 132
Hộp kỹ thuật đầu giường được chế tạo bằng nhôm hợp kim chắc chắn, được sơn tĩnh điện, bề mặt phẳng dễ lau chùi vệ sinh.
Hộp có 02 ngăn riêng biệt: ngăn dưới để lắp các ngõ ra khí, ngăn trên để lắp các ổ điện hoặc điện nhẹ, báo gọi y tá….
Chiều dài hộp bố trí theo bản vẽ thiết kế
Tích hợp 10 ổ điện cho mỗi đầu giường bệnh
Có vị trí chờ cho ngõ ra khí y tế theo bản vẽ thiết kế
4.2 | Hộp kỹ thuật treo từ trần xuống, loại kép, gồm 2 mặt cho 2 giường đối đầu, phân bổ cho 24 vị trí giường bệnh không có vách | m | 16
Hộp kỹ thuật đầu giường được gắn cố định từ trần kỹ thuật xuống đến đầu giường bệnh, chiều cao phù hợp với thiết kế
Hộp kỹ thuật đầu giường được chế tạo bằng nhôm hợp kim chắc chắn, được sơn tĩnh điện, bề mặt phẳng dễ lau chùi vệ sinh.
Hộp có 02 ngăn riêng biệt: ngăn dưới để lắp các ngõ ra khí, ngăn trên để lắp các ổ điện hoặc điện nhẹ, báo gọi y tá….
Chiều dài hộp bố trí theo bản vẽ thiết kế
Tích hợp 10 ổ điện cho mỗi đầu giường bệnh
Có vị trí chờ cho ngõ ra khí y tế theo bản vẽ thiết kế
II | BÁO ĐỘNG VÀ TỦ ĐIỀU ÁP, VAN KHU VỰC
Xuất xứ thiết bị từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485, CE,
Thành phần gồm có:
1 | Báo động khu vực 3 loại khí | bộ | 2
Báo động bằng đèn LED, âm thanh và hiển thị thông số trên màn hình LCD
Báo động khi áp suất cao hoặc thấp hơn ngưỡng cài đặt, hoặc khi trung tâm máy, nguồn cung cấp gặp sự cố
Có nút test báo động để kiểm tra chức năng của báo động âm thanh, đèn báo, màn hình LCD và trạng thái chung của bộ báo động
Có đèn báo nguồn điện cung cấp đang ở trạng thái bình thường hay gặp sự cố
Có thể lập trình cài đặt các thông số của bộ báo động thông qua bộ điều khiển rời hoặc sử dụng phần mềm để kết nối với PC / laptop
Có đầu ra để kết nối với hệ thống BMS
Cảm biến áp suất cho mỗi loại khí tương ứng
Nguồn điện cấp: 220VAC/ 50Hz/ 1pha
2 | Tủ van, điều áp khu vực
Tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện, có nhãn phân biệt riêng biệt cho từng loại khí, gia công tại Việt Nam
Mặt trước hộp van làm bằng kính trong suốt, có khóa
Điều áp oxy và Air 4 có áp lực ngõ vào: 5,5 bar đến 10 bar, áp suất ngõ ra có thể chỉnh từ 0 - 10 bar, được cài đặt ở áp lực sử dụng 4 bar cho oxy và air 4.
Lưu lượng tối đa đạt đến: 40 m3/giờ/điều áp ở áp lực 4 bar cho oxy, Air 4.
Van sử dụng là loại van bi (ball valve), van được thiết kế cho phép đóng kín / mở toàn phần bằng tay với tay cầm, xoay ¼ vòng (90o).
Áp suất làm việc tối đa tại van: 20 bar
Thân van làm bằng đồng thau mạ nickel, bi van được làm bằng đồng thau mạ crom cứng, tuổi thọ lên đến 15 năm.
Van được thiết kế với gioăng làm kín bằng PTFE (Teflon) đảm bảo không rò rỉ và không bị kẹt khi đóng/mở
2.1 | Tủ điều áp cho 3 loại khí (O, MA4, VAC) | bộ | 4
- 01 điều áp khí oxy loại đơn
- 02 điều áp khí air 4 bar loại đơn
- 01 van chặn Ø 28/35
2.2 | Tủ điều áp cho 3 loại khí (O, MA4, VAC) | bộ | 1
- 02 điều áp khí air 4 bar loại đơn
- 01 van chặn Ø 28
- 01 van chặn Ø 35
2.3 | Van ngắt tay đường kính 22mm | cái | 12
2.4 | Van ngắt tay đường kính 28mm | cái | 19
2.5 | Van ngắt tay đường kính 35mm | cái | 3
2.6 | Van ngắt tay đường kính 42mm | cái | 2
III | HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ VẬT TƯ, NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT
1 | ĐƯỜNG ỐNG ĐỒNG DẪN KHÍ Y TẾ
Xuất xứ từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001, BS EN 13348
Là loại ống đồng chuyên dùng trong khí y tế
Ống đồng được sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn EN 13348/ EN 1057
Ống đồng được sản xuất với các thông số như : đường kính, độ dày, áp suất làm việc, độ cứng,…theo tiêu chuẩn EN 1057 (tiêu chuẩn căn bản), và EN 13348 (tiêu chuẩn ống đồng dùng cho y tế).
Độ sạch bên trong ống được kiểm tra bằng phương pháp đốt cháy theo tiêu chuẩn EN 723, hoặc bằng phương pháp phân tích hóa học theo ASTM B280 để đảm bảo độ nhiễm bẩn không vượt quá 0,2 mg/dm2 .
Trên thân ống được khắc/in các thông tin sau: chủng loại ống, xuất xứ, tiêu chuẩn, đường kính x độ dày,…
Ống trước khi xuất xưởng được bịt nút hai đầu, cả bó ống được bao bọc bằng plastic và được dán nhãn nhận dạng
Thành phần gồm có:
| Ống đồng D12 x 0.6 mm, Pmax ≥ 6300 Kpa | m | 686
| Ống đồng D15 x 0.7 mm, Pmax ≥ 5800 Kpa | m | 1263
| Ống đồng D22 x 0.9 mm, Pmax ≥ 5100 Kpa | m | 552
| Ống đồng D28 x 0.9 mm, Pmax ≥ 4000 Kpa | m | 450
| Ống đồng D35 x 1.2 mm, Pmax ≥ 4200 Kpa | m | 102
| Ống đồng D42 x 1.2 mm, Pmax ≥ 3500 Kpa | m | 52
2 | CO, TÊ, NỐI, VÒNG XIẾT ỐNG ĐỒNG
Xuất xứ từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7
Là loại co, tê, .. chuyên dùng có kích thước phù hợp với từng đường kính ống, phù hợp với tiêu chuẩn EN 1254.
Thành phần gồm có:
Nối thẳng đồng
| Nối đồng thẳng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø12mm | Cái | 210
| Nối đồng thẳng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø15mm | Cái | 216
| Nối đồng thẳng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø22mm | Cái | 131
| Nối đồng thẳng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø28mm | Cái | 55
| Nối đồng thẳng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø35mm | Cái | 10
| Nối đồng thẳng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø42mm | Cái | 10
| Tê đồng |  | 0
| Tê đồng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø12mm | Cái | 162
| Tê đồng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø15mm | Cái | 70
| Tê đồng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø22mm | Cái | 40
| Tê đồng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø28mm | Cái | 20
| Tê đồng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø35mm | Cái | 5
| Tê đồng bằng phương pháp hàn, đường kính Ø42mm | Cái | 6.5
| Cút đồng |  | 0
| Cút đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính Ø12mm | Cái | 325
| Cút đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính Ø15mm | Cái | 180
| Cút đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính Ø22mm | Cái | 112
| Cút đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính Ø28mm | Cái | 45.5
| Cút đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính Ø35mm | Cái | 10
| Cút đồng nối bằng phương pháp hàn, đường kính Ø42mm | Cái | 5
| Nối giảm |  | 0
| Nối đồng giảm D15 x 12 | Cái | 143
| Nối đồng giảm D22 x 15 | Cái | 83
| Nối đồng giảm D28 x 22 | Cái | 17
| Nối đồng giảm D35 x 28 | Cái | 11
3 | PHỤ KIỆN VÀ VẬT TƯ PHỤC VỤ CHO LẮP ĐẶT
| Que hàn | kg | 4
| Khí gas hàn | chai | 6
| Oxy hàn | chai | 6
| Nito hàn | chai | 8
| Giá treo ống ngang | lô | 1
| Vòng xiết ống | lô | 1
| Trunking sắt sơn tĩnh điện 40x80mm | m | 90
| Trunking sắt sơn tĩnh điện 35x50mm | m | 100
| Trunking sắt sơn tĩnh điện 60x110mm | m | 12
| Hộp nhựa | m | 192
| Nhãn tên loại khí dán đường ống | lô | 1
| Nhãn chiều dòng khí | lô | 1
| Phụ kiện lắp đặt | lô | 1
4 | KIỂM ĐỊNH | HT | 1
5 | THÁO DỠ, VẬN CHUYỂN, DI DỜI, LẮP ĐẶT, KẾT NỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH | HT | 1
- Tháo dỡ, vệ sinh và giám định tình trạng các ngõ ra hiện hữu
- Lắp đặt các ngõ ra vào vị trí trên hộp kỹ thuật
- Lắp đặt Hộp kỹ thuật tại vị trí có vách
- Lắp đặt Hộp kỹ thuật tại các vị trí không vách
- Lắp đặt hệ thống đi cùng: van, điều áp, báo động và ống đồng
- Kết nối với hệ thống chính, nghiệm thu
B | HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, Ổ CẮM (khu tạm)
1 | Đèn led panel khung 600x600, 60w, 4000lm, ánh sáng trắng lắp đặt âm trần, IP30 | Bộ | 32
2 | Công tắc đơn một chiều 10A | Bộ | 16
3 | Ổ cắm đôi có cực nối đất 16A ( trên panel đầu giường ) | cái | 240
4 | Dây CV 4.0mm² (bao gồm ống và phụ kiện) | m | 715
5 | RCCB 0.03/20A, 6KVA | cái | 8
6 | Tủ điện 6 đường lắp nổi | cái | 3
Bộ phận yêu cầu